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א.     דו"ח הפעילות השנתי של התאגיד

1. רכישת זכויות מים, וניצול מקורות מים

מקורות המים השונים שהתאגיד ניצל בשנת 2019:
1. חברת מקורות -  1,682,881 מ"ק.
2. הפקה  עצמית  - 0
3. מקורות אחרים (רכישה מגת רימון)– 5,623 מ"ק.

2. הבטחת איכות המים   

1. 
2. 
2.1. התגלתה חריגה 1 באיכות המים (מיקרוביולוגיה) בשנת 2019.
2.2. דוחות איכות המים לשנת 2019 בו יש פירוט פריסת נקודות דיגום רצ"ב כנספח א'.
2.3. בדיקות המים שנעשו במהלך 2019 הינם עפ"י תוכניות משרד הבריאות.
2.4. נקודת דיגום אחת (ברחוב רב און 21) הועברה למיקום חדש סמוך למיקום הישן היות והיא עמדה על סוף קו דבר אשר השתקף בתוצאות הדיגום.
2.5. לא בוצעו עבודות פיקוח בתחום הבטחת איכות המים.
2.6. לא קיימת תוספת כלור. כל המים המתקבלים מוכלרים ממקורות.
2.7. בדיקות כימיות משנת 2019 תקינות.
2.8. תוצאות הדיגום פורסמו באתר התאגיד.
2.9. בוצע חיטוי של מאגרי המים מיד לאחר סיום שיפוץ המתקן ביוני 2019.
2.10.   דיווח על התקנת מז"חים מתבצע בהתאם להנחיות ותקנות משרד הבריאות. מצ"ב סיכום פגישה על מאיה ממשרד הבריאות.
בוצע סקר מזחים ברחבי העיר בדצמבר ונעשים מאמצים גדולים בתיאום עם התושבים לשמירת תקינות המזחים בבניינים.
















3. כמויות המים והביוב 

3.1       רכישת מים ו/או הפקה עצמית וצריכת המים
(מבוססים על נתוני רשות המים והלמ"ס ב-4 השנים האחרונות)
	[bookmark: _Hlk5256449]אפיון
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	אוכלוסייה לפי הלמ"ס (נפש)*
	15,606
	16,053
	17,3011
	20,492*
	19,263

	תקבולים הפקה (מ"ק)
	0
	0
	0
	0
	0

	תקבולים קניה מקורות (מ"ק)
	1,263,152
	1,447,303
	1,589,791
	1,625,610
	1,682,881

	תקבולים קניה ספקים אחרים (מ"ק)
	5,193
	4,996
	6,046
	6,453
	5,623

	סה"כ תקבולים
	1,268,345
	1,452,299
	1,595,837
	1,632,063
	1,688,504

	צריכה במגורים (מ"ק)
	959,033
	1,069,602
	1,142,848
	|1,156,791
	1,279,017

	צריכה עירונית-גינון (מ"ק)
	127,499
	176,735
	217,495
	192,435
	187,641

	מוסדות ושירותי ציבור (מ"ק)
	55,920
	68,593
	76,923
	81,378
	72,244

	צריכה מסחר ומלאכה (מ"ק)
	29,844
	35,083
	55,375
	62,653
	33,022

	בניה (מ"ק)
	37,622
	43,925
	30,899
	19,118
	28,934

	קולחים להשקיה גינון (מ"ק)
	0
	0
	0
	0
	0

	צריכה חקלאית (מ"ק)
	0
	0
	0
	0
	0

	צריכה אחרת (מ"ק)
	1,408
	2,099
	2,215
	8,000
	7,112

	מישם שולים, מליחים או אחרים (מ"ק)
	0
	0
	0
	0
	0

	סה"כ צריכה (מ"ק)
	1,211,326
	1,396,037
	1,525,756
	1,520,238
	1,607,970

	סה"כ פחת (מ"ק)
	57,019
	56,262
	70,081
	111,825
	80,534

	סה"כ פחת (%)
	4.5%
	3.9%
	4.3%
	6.8%
	4.7%




*20,492-נתון 2018 הוא נתון על פי דוד פיק כמות תושבים מחוז מרכז 

















	3.2 	כמויות הביוב 
	[bookmark: _Hlk5256642]שנה
	צריכת מים (מ"ק)
	הפחתות (גינון)
	סה"כ (מ"ק)
	אחוז מסה"כ צריכה

	2013
	1,112,180
	103,132
	1,009,048
	91%

	2014
	1,156,112
	111,572
	1,044,540
	90%

	2015
	1,211,326
	127,499
	1,083,827
	89.5%

	2016
	1,396,037
	176,735
	1,219,302
	87.3%

	2017
	1,525,756
	217,495
	1,308,756
	85.7%

	2018
	1,632,063
	192,435
	1,439,628
	88.2%

	2019
	1,688,504
	195,590
	1,492,914
	88.4%



(*) גני תקווה מבצעת הובלה וטיהור הביוב באמצעות איגודן (השפד"ן).
4. אספקת מים אמינה 
4.1. [bookmark: OLE_LINK1]לחץ נמוך – 5 פניות, לחץ גבוה – 0 פניה.
4.2. צריכת שיא של מים קיימת בעיקר בחודשי הקיץ בשעות 7:00 ועד 9:00. 
4.3. נפח איגום עירוני הוא 3,300 קוב (איגום שולט).
4.4. נפח האיגום הנדרש לפי הקריטריונים המקובלים הוא 2,000 קוב (לפי שליש יום שיא המהווה 4 פרומיל מהצריכה השנתית).
4.5. בכל המתקנים קיימים דיזל גנרטורים. מצב גנרטורים מפורט בסעיף 16.5. קימים שני חיבורי מקורות על אותו קו במרחק  250 מ' זה מזה. רוב רשת המים היא טבעתית.
4.6. קיימים 2 חיבורי מקורות על אותו קו. קיים חיבור חירום מקרית אונו בגודל ''6. 
4.7. בוסטר הגברת לחץ חדשה הסתיימה ונמסרה לתאגיד במהלך מאי 2019. התחנה מהווה מקור מים ראשי לעיר כולה. לבוסטר יש חיבור צרכן של מקורות נפרד מחיבורי הצרכן של התחנות הקיימות.
4.8. לא היו מקרים של חוסר מים בעיר.

5. מערכת אמינה לסילוק שפכים
· נכון להיום, קיימות בעיר 2 תחנות שאיבה לביוב. (התאגיד ניתק מגעים עם מועצת סביון עד לאיחוד תאגידים) לביטול מכון השאיבה יודפת והזרמת השפכים בגרביטציה לקו הביוב החדש שהונח ברחוב אמירים שבסביון.
-	קוטר קווי הולכת שפכים מתאים לספיקות שעת שיא.
-	אין בעיר שפכי ביוב תעשייתיים, לכן לא נדרש לבצע דגימות בחיבורים של צרכנים מסחריים ותעשייתיים.



6. מערכת טיהור שפכים אמינה 
מי תקווה מוליכה שפכים למט"ש איגודן (השפד"ן).

7. מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה
אין / לא רלוונטי.
8. תכנון וביצוע אמינים
8.1  מערכות המים
תכנית האב למים משנת 2007 נערכה ע"י משרד מתכננים "סירקין, בוכנר, קורנברג מהנדסים"
· מתוכננים פרויקטים לתשתיות מים במתחמים חדשים, על ידי משרדי תכנון ידועים על פי נוהל תכנון המגדיר באופן מפורט את כל שלבי התכנון כולל מפרט טכני מיוחד בו הקבלנים מתחייבים להשתמש בצנרת מים ואביזרים בעלי תקן ישראלי.
· בסוף שנת 2018 נבחר משרד סירקין בוכנר קורנברג לבצע תוכנית אב מים חדשה שתהיה מותאמת לתוכנית המתאר המקודמת של הישוב. 
· בגני תקווה בגלל המבנה הטופוגרפי של העיר ושיטת האספקה שבה העומד בעיר נקבע ע"י מגדל מים תחום הלחצים הוא בין 2.5 אטמ' ל-5 אטמ' ולא קיימים אזורים עם לחצים חריגים.
· במסגרת תוכנית האב החדשה תיבדק האפשרות לחלק את הישוב לשני אזורי לחץ. אזור לחץ סגור אשר יקבל את המים ממכון השאיבה החדש ואזור מים הקיים הנשלט ע"י מגדל המים.

8.2 מערכות ביוב
-    תוכנית אב:    התוכנית נערכת ע"י משרד מתכננים "סירקין, בוכנר, קורנברג מהנדסים". התוכנית הוגשה לפני כשבוע לממונה לבדיקה ואישור.
· מערכת הביוב של גני תקווה היא מערכת גרביטציונית בעיקרה, אך יש 2 תחנות שאיבה לביוב, בעקבות סיכום עם מיתב ומועצת דרום השרון בוטלה תחנת שאיבה נוספת שהייתה מתוכננת למתחם מגורים חדש.
· קווי הביוב של העיר הונחו רובם מצינורות PVC.
· תכנון קווי הביוב עובר את תהליכי התכנון והבקרה הקפדניים כפי שפורטו לקווי המים.
· כל פעילויות התאגיד תחת פיקוח ובקרה מקצועיים החל משלב התכנון שבו כל תכנון נבדק על ידי מהנדס התאגיד.
· בשלב הביצוע כל פרויקט מפוקח על ידי מפקח מקצועי שנבחר לתפקיד לאחר שעמד בתנאי דרישות שהוגדרו במכרז המפקחים והוכיח ניסיון רב.




9. נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים

להלן נתוני פחת המים לשנים האחרונות:
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	פחת מים
	3.27%
	1.46%
	4.5%
	3.9%
	4.3%
	6.8%
	4.7%



קיים נוהל על מנת לצמצם את פחת המים (נספח ב), מצ"ב.
10. ביצוע פעילות יזומה ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים ובלויים 
10.1  התפלגות הפיצוצים שאירעו בקווי המים, לפי קטרים

	חודש/קוטר
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	16
	18
	20
	סה"כ

	ינואר
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	פברואר
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	מרץ
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	אפריל
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	מאי
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	יוני
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	יולי
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	אוגוסט
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	ספטמבר
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	אוקטובר
	3
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	נובמבר
	4
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	דצמבר
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	סה"כ
	24
	10
	5
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	40






10.2 מספר המגופים שהורכבו או הוחלפו במהלך השנה, לפי קטרים (במסגרת אחזקה)

	קוטר (צול)
	
סה"כ

	עד 2
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	16
	18
	20
	

	26
	2
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33





11. [bookmark: OLE_LINK2]בדיקה, טיפול, כיול והחלפת מדי מים 
· החלפת המדים מתבצעת ע"י עובדי חברת מגע"ר.
המדים הישנים נשמרים במשך שתי תקופות במחסני החברה המספקת את מדי המים.


12. טבלת החלפת מדי המים לפי קטרים שונים  
	[bookmark: _Hlk31559157]קוטר מד המים
	3/4"
	1"
	1.5"
	2"
	3"
	4"
	משולב 3"
	משולב 4"
	סה"כ


	מוחלפים (2019)
	895
	0
	12
	23
	26
	1
	0
	0
	958

	קיימים (סוף 2019)
	6816
	19
	64
	93
	66
	10
	0
	0
	7068

	אחוז החלפה
	13%
	0%
	19%
	25%
	39%
	1%
	
	
	13.5%




12.1 מספר התקלות ברשת אספקת המים לפי סוגיהם והתפלגותם במהלך השנה
	מהות המפגע
	חודש
	סה"כ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	הפסקת מים
	0
	3
	2
	3
	3
	1
	7
	8
	3
	0
	0
	4
	34

	זיהום במקור המים
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	לחץ מים גבוה מ- 6 אטמ'
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	לחץ מים נמוך מ- 2 אטמ'
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	הלמי מים
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ירידה בלתי סבירה במפלסי מים בבריכות
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	פיצוץ בצינורות עד ''3
	1
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	3
	5
	1
	34

	פיצוץ בצינורות ''4 - ''6
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	5

	פיצוץ בצינורות מעל ''6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	תקלות בחנוכיות מדי מים
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	5

	סה"כ
	3
	3
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	1
	4
	5
	3
	




12.2 מספר המפגעים ברשת הביוב לפי סוגיהם 
	חודש
	פתיחת סתימות ביוב ציבורי
	תיקוני שבר במערכת הביוב
	פיצוץ בקווי סניקה 
	תיקון מכסים שבורים
	אחר (שיקום שחות ועיבודים) 

	ינואר
	0
	0
	0
	3
	4

	פברואר
	4
	0
	0
	2
	2

	מרץ
	7
	0
	0
	1
	3

	אפריל
	7
	0
	0
	2
	1

	מאי
	5
	0
	0
	0
	0

	יוני
	8
	0
	0
	2
	0

	יולי
	3
	0
	0
	1
	2

	אוגוסט
	5
	0
	0
	0
	5

	ספטמבר
	1
	0
	0
	0
	6

	אוקטובר
	6
	0
	0
	0
	5

	נובמבר
	1
	2
	0
	5
	2

	דצמבר
	0
	2
	0
	13
	10

	סה"כ
	47
	4
	0
	29
	40





· רחובות בהם היו יותר מ3 סתימות במהלך השנה:

	רחוב
	סה"כ
	פעולות

	העמקים 52
	4
	לאחר צילום של הניפל נמצא כי התושב לא התחבר כחוק, נשלח מכתב 

	הרמה 6
	6
	בוצע ניפוץ ושירוול סיגמנטים של הקו 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	













13. טיפול במפגעים
צוות כוננות
מים
· בשנת 2019 נקלט לרשות התאגיד איש שטח נוסף המשמש ככונן. תיקונים בצעו על בסיס התקשרות עם קבלן מסגרת לאחזקה רשת המים והביוב.
ביוב
· בשנת 2019 נקלט לרשות התאגיד איש שטח נוסף המשמש ככונן. תיקונים בצעו על בסיס התקשרות עם קבלן מסגרת לאחזקת רשת המים והביוב.

14. פרקי זמן מרביים להפסקות מים וביוב
14.1 עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת המים 

	
מהות המפגע
	זמן טיפול במפגע
	סה"כ

	
	תוך 8 שעות
	תוך 12 שעות
	מעל 12 שעות (פירוט)
	

	הפסקת מים
	30
	4
	0
	34

	זיהום במקור המים*
	0
	0
	0
	0

	לחץ מים גבוה מ- 6 אטמ'
	0
	0
	0
	0

	לחץ מים נמוך מ- 2 אטמ'
	0
	0
	0
	0

	הלמי מים
	0
	0
	0
	0

	ירידה בלתי סבירה במפלסי מים בבריכות
	0
	0
	0
	0

	פיצוץ בצינורות עד ''3
	22
	2
	0
	24

	פיצוץ בצינורות ''4 - ''6
	5
	1
	0
	6

	פיצוץ בצינורות מעל ''6
	0
	0
	0
	2

	תקלות בחנוכיות מדי מים
	5
	0
	0
	5

	סה"כ
	62
	7
	0
	0



14.2 פרקי הזמן לטיפול במפגעים השונים ברשת הביוב

	מהות המפגע
	זמן טיפול במפגע
	
סה"כ

	
	תוך 8
שעות
	תוך 12 שעות
	* מעל 12 שעות
(לפרט)
	

	תיקוני שבר ופתיחת סתימת ביוב ציבורי
	48
	0
	0
	48

	החלפת מכסים
	29
	0
	0
	29

	החלפת ושיקום שוחות
	40
	0
	0
	40

	שאיבת ביוב ביוביות
	2
	0
	0
	2

	סה"כ
	119
	0
	0
	


15. הכנת תכנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת
 בכל חודש מתעדכנת תוכנית תחזוקה שוטפת לחודש הבא.


16. פעולות האחזקה והתפעול 

16.1 הכנת הוראות תפעול ותחזוקה 
       נהלי אחזקה קיימים בכמה רבדים כמפורט להלן:
1. אחזקה שגרתית - הוראות אחזקה למתקני מים וביוב ורשת המים והביוב גובשו במסגרת פרסום מכרז לאחזקת רשת המים, ואחזקת מתקנים.
2. אחזקה אלקטרומכנית - אחזקה נעשית על בסיס קבוע ע"פ הוראות יצרן באמצעות קבלן אחזקה (מקורות).
3. אחזקת ציוד טיפול במים - אין ציוד טיפול במים.
4. טיפול בנושא בדיקות מים הכולל ביצוע ומעקב בדיקות מים לפי תכנית דיגום משרד הבריאות.
5. אחזקת ציוד אזעקה, גילוי וכיבוי אש – אחזקת ציוד כיבוי אש הינה באחריות קבלן בהתאם להוראות היצרנים (בשנת 2014 הותקנו מערכות גילוי וכיבוי חדשות לארונות החשמל בכל מתקני התאגיד).

16.2 הכנת תיק מעקב שוטף   
תיק מעקב שוטף נמצא בכל תחנת שאיבה ומבוצע מעקב ברמה דו יומית.

16.3 אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת למערכת המים  
        - נערכת תוכנית חודשית המתעדכנת כל חודש לתיקון ליקויים ואחזקה מונעת במערכת המים והביוב.
- קיימת תוכנית שנתית לאימון ובדיקת הידרנטים. במהלך 2019 הוחלפו 11 הידרנטים.

16.4 אחזקת רשת הביוב  
- קיימת תוכנית שנתית לשטיפה וצילום קווי ביוב.
-  נערכת תוכנית חודשית המתעדכנת כל חודש לתיקון ליקויים ואחזקה מונעת במערכת                   המים והביוב.

16.4.1   תוכנית שנתית ורב שנתית לניקוי, והדברת שוחות ומערכות הביוב  
עבודות ניקוי ומניעה של מפגעים מבוצעות על בסיס יום יומי לפי הצורך.
בפועל מבוצע ניקוי השוחה מכל גורם המפריע לזרימה, מבוצע ניקוי שורשים ע"י חיתוך  וגיזום ידני, כמו כן במידת הצורך מבוצע איטום מחדש של השוחה ותיקון העיבודים (בנצ'יקים) בתחתית השוחה.
הדברת שוחות מתבצעת באופן נקודתי לפי תלונות תושבים בהמשך להנחייתו של אמיר שישה מיום 05/07/2018.
מתבצעת שטיפה וצילום של קווי ביוב ע"פ תוכנית ודרישה ממוקדת, התוכנית מתמקדת בעיקר בקווי הביוב הראשים של העיר.

16.4.2  תכנית שנתית ורב שנתית לביצוע צילום וידאו לקווים הראשיים  
מתבצעת שטיפה וצילום של קווי ביוב ע"פ תוכנית. במהלך שנת 2019 צולמו ונשטפו כ 3,200 מ' צנרת ביוב.

16.4.3   ניתוק בין מערכת הביוב לבין מערכת התיעול   
לא ידוע בשלב זה על חיבורים בין מערכות הניקוז והביוב. חברת ווינדקס נבחרה לפרויקט רוחבי על פני כל העיר לאיתור הצטלבויות בין מערכת הביוב ומערכת הניקוז. במהלך 2019 נבדקו הרחובות: ים המלח, רימון, דקל, ערבה, צאלון, כרמל, נגב, עין גדי, כנרת, בארי
 הר סיני, סמטת הלבונה. סך אורך צנרת הביוב שנבדקה במהלך 2019 הינה 3,200 מטר.
התאגיד פנה למועצה בדרישה למאמץ משותף לתהליך ובימים אלו מגבש תוכנית משותפת.

16.5 תפעול ואחזקת תחנות שאיבה למים ולביוב
-	פעולות אחזקה מונעת: אחזקה וטיפול של הגנרטורים, לוחות החשמל ובדיקות הגנה שונות. הפעולות נעשות על בסיס קבוע ע"י קבלן אחזקה.
· קיימים דיזל-גנרטורים בכל חמשת מכוני המים והביוב בעיר (סה"כ 5 דיזלים).
· במתקן הר סיני (מכון גיבוי) יוצב ד.ג נייד בעת הצורך.

16.6 תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד  
- בשנת 2014 הושלם ביצוע שדרוג למערכת הפו"ב הכולל תוכנה חדשה והתקנת בקרים חדשים.
- במהלך 2019 בוצע שדרוג של שרת ותוכנת הבקרה. כמו כן, הוחלפו כלל הבקרים לבקרים   מוצפנים. סיום פרויקט הסייבר בשנת 2020.
 - קיים הסכם אחזקה למערכת עם חברת מטרה וואט, ההסכם שופץ ושודרג במהלך 2019 לצמצום זמני התגובה. 

16.7 תפעול ותחזוקת בריכות מי השתיה  
· בגני תקווה קיימות 2 בריכות ומגדל לאגירת והספקת מים בנפח כולל של 3,300 מ"ק.  בריכה אחת בנפח 1,000 קוב ושניה בנפח 2,000 מ"ק ומגדל בנפח 300 מ"ק.
· בריכת ה-1,000 מ"ק הוקמה ב 1974 בריכת 2,000 מ"ק הוקמה ב-1998 ומגדל המים בנפח 300 מ"ק הוקם ב-1974 ושוקם ב-1993.
· במהלך 2019 מתוכנן שוקמה בריכת ה1,000 - בניה של תקרה חדשה. ואיטום כולל של הבריכה.
· ניקוי וחיטוי כלל מאגרי המים בוצע מיד בסיום השיפוץ ביוני.

17. התקדמות בנושא  G.I.S 
· במהלך 2019 הוקמה מערכת GIS על סמך נתוני תוכניות עדות. המערכת מתוחזקת ומעודכנת באופן שיטתי לאחר כל עבודה.
18. ניהול יומן אירועים ותקלות
מבוצע רישום של כל האירועים והתקלות ביומן אירועים שנמצא במוקד. 

19. מאגר מידע ועיבוד מידע
שכבה של מערכת המים והביוב מופיע במערכת הGIS של התאגיד. 
בפברואר 2020 נבדקו שכבות הGIS על ידי רפרנטית ונמצאו חוסרים בודדים. כל החוסרים יושלמו.

20. רשתות האינסטלציה בבניינים
במסגרת היתרי הבניה הגורם המבקש היתר בניה נדרש להציג לאגף מהנדס העיר ולוועדה המקומית את אישור התאגיד לתוכנית האינסטלציה הסניטארית. התהליך מתבצע באופן הבא:
- בשלב בקשת המידע להיתר מעביר התאגיד לוועדה המקומית הערות לגבי הבקשה.
- מבקש הבקשה מקבל דף הנחיות מפורט לאופן הגשת תכנית האינסטלציה.
- מבקש הבקשה מעביר תכנית מדידה לצורך סימון חיבורי מים וביוב  ע"י מהנדס התאגיד.
- מבקש הבקשה מעביר תכנית אינסטלציה לאישור.
- מבקש הבקשה מעדכן הערות לתוכנית שהוגשה עד לאישורה הסופי.
- מהנדס התאגיד חותם על תכנית האינסטלציה ומבקש הבקשה מקבל אישור.
- לפני קבלת היתר בניה מועברים למהנדס התאגיד חישוב שטחים מעודכן. 
- מהנדס התאגיד מבצע חישוב של דמי ההקמה הנדרשים. 
- דרישת התשלום משולמת במחלקת הגביה של התאגיד ומנפקת קבלה.
- על מבקש הבקשה להציג את הקבלה על תשלום ההיטלים ואת אישור התוכנית הסניטרית כתנאי לקבלת היתר בניה.
מהנדס התאגיד עבר במהלך שנת 2019 קורס מתכננים וקבלני אינסטלציה במכון התקנים וקיבל תעודה בהתאם.
21. מניעת ניתוק הארקות
אין מקרים חריגים.
במסגרת עבודות אחזקה שמבצע התאגיד ובמידה והיה צורך לנתק הארקה, מבוצעת הארקה מחדש בסיום העבודה.

22. שמירה על זכויות מקרקעין  
אין מקרים חריגים.


23. תאום עם הרשויות
· מתקיימות ישיבות עבודה עם פורומים שונים של המועצה בהם התאגיד מדווח על הפעילויות המתוכננות להתבצע על ידו.

24. מערכות פיקוד ובקרה
· תאגיד מי תקווה הקים חדר בקרה חדש בהתאם להנחיות המיגון של רשות המים כמו כן חדר הבקרה במיקומו החדש מגובה גנרטור. בנוסף לכך, נבחר יועץ סייבר לשיפור המערכות הקיימות על מנת לעמוד בדרישות הסייבר של רשות המים.

25. אבטחת מתקני התאגיד  
להלן פירוט של מתקני התאגיד:
	שם המתקן
	נפח

ספיקה
	מיקום (בישוב/מחוץ לישוב/ מבודד)
	גידור/שערים /מנעולים
	מפסק חירום
	גלאי נפח
	 קשר למוקד*
	מגוף מפוקד/אוטומטי הפסקת שאיבה
	כוח תגובה

	מכון שאיבה הר סיני (מים)
	250
	סמטת הר סיני
	קיים
	אין
	אין
	לא תקין
	קיים
	מוקד

	[bookmark: OLE_LINK3]מכון שאיבה קדש (מים)
	350
	סמטת קדש (קומפלקס המגדל)
	קיים
	יש
	יש
	יש
	קיים
	מוקד

	מכון שאיבה צפוני (מים)
	250
	דרך התקווה
	קיים
	יש
	יש
	יש
	קיים
	מוקד

	מכון שאיבה כרמל (ביוב)
	90
	רחוב הכרמל
	קיים
	יש
	יש
	יש
	קיים
	מוקד

	מכון שאיבה יודפת (ביוב)
	30
	רחוב יודפת
	קיים
	יש
	יש
	יש
	קיים
	מוקד


·  במכון שאיבה קדש במגדל ובבריכות קימות מערכת אזעקה ומצלמות אבטחה. במקרה של פריצה מתקשרת המערכת למוקד אבטחה שצופה במצלמות האבטחה ושולח כוח תגובה במקרה הצורך.
· המכונים מכוסים מבחינת צילום באמצעות מצלמות אבטחה המצויות באתר או מצלמות בשטח הסובב השייכות למועצה.
· במסגרת שיקום מתקני המים והביוב בוצע שדרוג של מערכות האזעקה וביטחון והתאמתם לנוהל מיגון מתקנים של רשות המים. במכון ביוב כרמל ומתחם הבריכות והמגדל (קדש) הותקנה מערכת אזעקה ומצלמות חדשה ובשנת 2020 יותקנו מערכות ביטחון חדשות במכון סיני.
 


26. מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח 
· תוכנית חירום של התאגיד אושרה ע"י רשות המים. לתאגיד ציוד חירום למתן מענה ל100% מאוכלוסיית גני תקווה.
· במהלך 2019 בוצעה ביקורת של בטחון מים עם ציון סופי 99.71

27. ניהול ותפעול מערך בטיחות
 התאגיד התקשר עם יועץ בטיחות.
· לתאגיד נהלי בטיחות ועבודה לעובדי התאגיד ועובדי הקבלת קהל.
· מועברות הדרכות על בסיס שנתי .

28. היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת משבר
ראה סעיף 26
 
29. דו"חות מידיים, רבעוניים ושנתיים
על התאגיד להעביר הדוחות הנדרשים כולל השלמות ועדכונים.  בשנת 2019 לא אירעו אירועים חריגים המחייבים דיווח מידי לרשויות הממונות.




ב.	דו"חות מיידים

במהלך שנת 2019 לא אירעו אירועים חריגים המחייבים דווח מידי לרשויות.



ג.	דו"חות רבעוניים
תוך 30 יום לאחר סיום כל רבעון התאגיד מעביר לרשות המים וממונה על תאגידי מים וביוב דו"חות רבעוניים המפרטים:
1. ריכוז תלונות צרכנים ודיווח על הטיפול בתלונות הנ"ל.
2. פירוט תקלות עיקריות ומשמעותיות אשר התרחשו ברבעון החולף:
-	פגיעה באיכות המים.
- 	פרצים ואירועיי שבר במערכות.
-	הזרמת חומרים שאינם מותרים או חריגים באופיים מרמת השפכים הסניטריים למערכת הביוב של התאגיד.
-	הפסקות מים מעל 8 שעות.
-	הצפות ביוב ותיעול.
-	מפגעים חמורים בסביבה, כולל מפגעי ריח.


ד.	פעילות שהתאגיד מתחייב להעמיד לצרכן

1. פרסום אמנת שירות 
אמנת השירות של התאגיד מוצגת באתר האינטרנט של התאגיד.

2. [bookmark: _Hlk5256017]צרכנות
בשנת 2019 טיפל התאגיד ב: 
16 בקשות מידע להיתר.
18  היתרי בניה שטופלו (תוכניות סניטריות שאושרו).
12  פניות לטופס 4.
12  תיקי בניה אושרו לטופס 4.
לא היו ניתוקי מים.
- 	באתר האינטרנט של התאגיד מפורסמים כל נתוני איכות המים, עמידה בדרישות סל השירותים של התאגיד ותיאור פעילות התאגיד.


3. מוקד לתקלות והמוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור
3.1 מוקד תקלות 
· מוקד התקלות של התאגיד משותף למוקד התקלות של המועצה והינו מאויש 24 שעות ביממה. 
·  פניות המתקבלות במוקד, על ידי המוקדנים, נרשמות במערכת ממוחשבת, המרכזת את כל     
  הנתונים. לבעלי התפקידים בתאגיד ישנה גישה למערכת זו וביכולתם לראות את הפניות  
  שהתקבלו ולעדכן את אופן ההתקדמות בטיפול בהן. 
·  כל התקלות מדווחות למוקד בזמן אמת גם על ידי אנשי האחזקה. 
·  לאחר תיקון תקלה, מנהל העבודה מעדכן את המערכת הממוחשבת של המוקד ובכך   
 מאפשר את זרימת המידע אל המוקד ושאר בעלי התפקידים. 
·  כל הנתונים המתקבלים במערכת הממוחשבת של המוקד נשמרים במאגר הנתונים של המוקד העירוני. הנתונים מועברים לתאגיד. 

3.2 המוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור   
מס' הטלפון של מי תקווה (1-800-80-40-80) מחובר לנתב שיחות, המאפשר ניתוב לדיווח על תקלות מים או ביוב (שיחות מועברות למוקד עירוני 106), תשלום במענה ממוחשב ומענה אנושי לצורך תשלום ו\או בירור חשבונות מים. מזכירת התאגיד מנטרת מידי בוקר את זמני במענה במוקד השירות הטלפוני.

[bookmark: _Hlk5255882]במהלך שנת 2019 טופלו כ- 12,776 (הערכה) פניות שהגיעו למוקד הטלפוני החיצוני או המקומי ולמרכז שירות לקוחות פרונטלי ומכתבים.  
	[bookmark: _Hlk31648925]סוג השירות
	זמן המתנה ממוצע (דקות)
	סה"כ פניות 

	בירור טלפוני
	1:52
	8,357

	תשלום טלפוני
	1:40
	3,376

	מוקד/מרכז שירות לקוחות פרונטלי
	0:52
	15

	מוקד תפעולי (תקלות מים וביוב)
	0:30
	488

	מכתבים
	
	10

	אתר אינטרנט
	
	545

	פקסים
	
	10










התפלגות פניות הציבור בנושאים השונים במהלך השנה:

	[bookmark: _Hlk31649066]נושאים
	

	צרכנות ומדי מים (כולל תשלום חשבונות)
	תקלות ברשת מים
	תקלות ברשת ביוב
	מפגעים סביבתיים
	תחנות שאיבה
	מכון טיהור
	סה"כ

	34
	210
	136
	0
	0
	0
	380


· חלק מהפניות המתקבלות הינם בגין בעיות פרטיות.



ה.	שיקום ופיתוח מערכות  

1. הכנת תכנית אב למים וביוב (לבצע הפרדה בדיווח בין מערכת המים ומערכת הביוב)
· תוכנית האב למים אושרה לישוב ב 2007. תוכנית חדשה תוגש בחודשים הקרובים.
· תוכנית האב לביוב נשפטה בוועדה המקצועית למים וביוב בתאריך 13.2.2018 ונדרשו השלמות.
 משרד קורנברג הכין את כלל ההשלמות ותוכנית חדשה הוגשה במאי 2020 לרשות המים.                        מחכים לדיון.



2. דו"ח ביצוע בפועל של עבודות שיקום ופיתוח מערכות מים בשנת 2019

סך כל ההשקעות בעבודות שיקום ופיתוח מערכות המים – 3857 אלש"ח. 
ראה אקסל השקעות בפועל מצורף (3985)


3.  דו"ח ביצוע בפועל של עבודות שיקום ופיתוח מערכות ביוב בשנת 2019

סך כל ההשקעות בעבודות שיקום ופיתוח מערכות הביוב – 1351 אלש"ח. 
ראה אקסל השקעות בפועל מצורף (3985)




4.	פרוגרמה תלת שנתית לשיקום ופיתוח מערכות המים והביוב 

תכנית תלת שנתית מתעדכנת כל שנה לטווח של 3 השנים הבאות.

4.1 תכנית רב שנתית להחלפת קווי מים 

א. 	אורך וקוטר קווי מים שעברו תקופת הקיים הנורמטיבי ובעקבות בדיקת מצבם הם מיועדים להחלפה
	קוטר
	עד ''2
	3''
	4''
	6''
	8''
	10''
	12''
	16''
	20''
	סה"כ

	אורך (מ')
	0
	0
	1505
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	1555



אין קווים שעבר קיים נורמטיבי של 40 שנה הקווים מוחלפים בהתאם למצבם או בהתאם לפיתוח מתוכנן בישוב.

ב. 	אורך וקוטר קווי המים שיוחלפו בכל אחד משלושת השנים הקרובות

	
	3''
	4''
	6''
	8''
	10''
	12''
	סה"כ

	2020
	0
	845
	0
	0
	0
	0
	845

	2021
	0
	230
	0
	0
	0
	0
	230

	2022
	0
	430
	50
	0
	0
	0
	480

	סה"כ
	0
	1505
	50
	0
	0
	0
	1555



ג. 	שיקום מתקני מים: בריכות קידוחים מתקני טיפול במים וכד' 
· מגדל המים
במהלך 2019 נעשה סקר עמידות בפני רעידות אדמה והוחלט על חיזוק קונסטרוקטיבי של יסודות המגדל. יבוצע במהלך 2020.
· שיקום מכון שאיבה הר סיני ומכון קדש
הסתיים שיפוץ מתחם קדש כולל החלפת 2 משאבות והתקנת משאבה שלישית חדשה. מכון הר סיני ישופץ במהלך 2020.
· בריכת 1000
הסתיים שיפוץ בריכת 1000 כולל החלפת הגג.
· שדרוג מערכות פיקוד ובקרה במכוני המים
במהלך 2019 החל פרויקט סייבר הכולל שדרוג שרת ותוכנת הבקרה של המתקנים. כמו כן בוצע שדרוג ברמת האבטחה לרשת העסקית. הפרויקט ממשיך ב2020. 



ד. 	הערכה תקציבית של ההשקעות הנדרשות לשיקום ופיתוח מערכת המים בשלוש השנים הקרובות

קווי מים:
תוכנית מלאה הוגשה ב-18/02/2020

מתקני מים:
תוכנית מלאה הוגשה ב-18/02/2020

4.2 תכנית רב שנתית להחלפת קווי ביוב

1. אורך וקוטר קווי ביוב שעברו את תקופת הקיים הנורמטיבי ובעקבות בדיקת מצבם הם מיועדים להחלפה 

	קוטר
	110
	160
	200
	225
	250
	280
	315
	400
	450
	סה"כ

	אורך (מ')
	0
	1680
	485
	0
	145
	0
	550
	0
	0
	2860




2. אורך וקוטר קווי הביוב שיוחלפו בכל אחד משלוש השנים הבאות (בתוך תחומי גני תקווה לא כולל השקעות בקווי ביוב התומכים את גני תקווה העוברים ברשות אחרת) 

	
	110
	160
	200
	225
	250
	280
	315
	400
	450
	סה"כ

	2020
	0
	360
	170
	0
	145
	0
	450
	0
	0
	1125

	2021
	0
	850
	200
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	1150

	2022
	0
	470
	115
	0
	0
	0
	
	0
	0
	585

	סה"כ
	0
	1680
	485
	0
	145
	0
	550
	0
	0
	2860





3. הערכה תקציבית של ההשקעות הנדרשות לשיקום ופיתוח מערכת הביוב


קווי ביוב:
ראה קובץ אקסל תוכנית השקעות (3308)

מתקני ביוב:
ראה קובץ אקסל תוכנית השקעות (3308)


ו.	רשימה מעודכנת של נכסי המים והביוב העיקריים  

1. רשימה מעודכנת של נכסים במערכת המים:
1.1 [bookmark: _Toc534703003][bookmark: _Toc534704802][bookmark: _Toc534705038][bookmark: _Toc534706401][bookmark: _Toc536156866][bookmark: _Toc2643329][bookmark: _Toc2652972][bookmark: _Toc2654417][bookmark: _Toc2916526][bookmark: _Toc3005473][bookmark: _Toc3006185][bookmark: _Toc536156849][bookmark: _Toc2643313][bookmark: _Toc2652956][bookmark: _Toc2654401][bookmark: _Toc2916509][bookmark: _Toc3005456][bookmark: _Toc3006168]מצבת צינורות מים לפי קטרים*
	קווי מים

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	קווי פלדה

	גיל/קוטר
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	16
	20
	סה"כ

	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	10
	0
	45
	276
	282
	621
	309
	0
	0
	0
	1,532

	11
	15
	31
	0
	24
	202
	0
	0
	0
	0
	0
	258

	16
	20
	1,156
	628
	1,916
	2,153
	819
	1,013
	0
	221
	0
	7,905

	21
	25
	900
	1,618
	765
	1,601
	261
	0
	0
	0
	0
	5,144

	26
	30
	1,538
	865
	2,224
	813
	263
	86
	0
	0
	0
	5,789

	31
	35
	194
	283
	1,317
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	1,845

	36
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	126
	0
	0
	0
	126

	41
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	סה"כ
	3,819
	3,438
	6,521
	5,104
	1,964
	1,533
	0
	221
	0
	22,600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	פקסגול

	גיל/קוטר 
	90
	110
	160
	200
	225
	250
	280
	315
	450
	סה"כ

	0
	5
	70
	1,384
	740
	0
	3,038
	0
	268
	162
	0
	5,665

	6
	10
	410
	1,160
	199
	614
	0
	51
	0
	0
	0
	2,434

	11
	15
	0
	0
	222
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	222

	16
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	סה"כ
	481
	2,544
	1,163
	614
	3,038
	51
	268
	162
	0
	8,421



1.2 קידוחים – אין לתאגיד קידוחים
[bookmark: _Toc534702993][bookmark: _Toc534704792][bookmark: _Toc534705028][bookmark: _Toc534706391][bookmark: _Toc536156852][bookmark: _Toc2643316][bookmark: _Toc2652959][bookmark: _Toc2654404][bookmark: _Toc2916512][bookmark: _Toc3005459][bookmark: _Toc3006171]1.3 תחנות שאיבה 
	מס
	שם התחנה
	מספר יחידות
	סוג
	משאבה
	
	שנת הקמה
	שנת שיקום

	
	
	
	
	יצרן ודגם
	ספיקה (מק"ש)
	גובה הרמה
	
	
	

	1
	רח' קדש
	3
	אנכית
	Siniaver
	500
	42
	ציוד
	2019
	-

	
	
	
	
	
	
	
	מבנה
	1999
	

	2
	רח' הר סיני
	3
	אנכית
	V.S. MOTORS
	100
	40
	ציוד
	1974
	1997

	
	
	
	
	
	
	
	מבנה
	1974
	

	3
	בוסטר צפוני
	3+1
	אנכית
	Siniaver
	350+150
	40
	ציוד
	2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	מבנה
	2019
	



1.4 בריכות מים 
	שם הבריכה
	השטח המגודר (מ"ר)
	נתונים טכניים של הבריכות
	שנת הקמה
	שנת שיקום

	
	
	נפח (מ"ק)
	קוטר (מ)
	גובה (מ)
	רום תחתית (+מ)
	
	

	2000
	

	2000
	20
	6.5
	79.5
	1998
	

	1000
	
	1000
	18
	4
	81.0
	1974
	

	מגדל מים
	
	330
	
	
	118.0
	1974
	1993



3.5 [bookmark: _Hlk6121594]מוני מים
	[bookmark: _Hlk31560114]מהות שימוש
	100
	150
	200
	300
	350
	400
	75
	סה"כ

	ביתי משותף
	
	
	1
	1
	
	1
	5537
	5540

	ביתי פרטי
	
	1
	1
	
	
	
	1123
	1125

	בניה
	1
	
	15
	4
	
	
	20
	40

	בריכות בית מרחץ מקוואות
	
	2
	1
	
	
	
	
	3

	גינון
	
	1
	1
	
	
	
	1
	3

	גנים ציבורים
	10
	28
	11
	
	
	
	42
	91

	חנויות
	
	3
	2
	2
	
	
	88
	95

	חנויות ללא חיוב
	
	
	
	
	
	
	9
	9

	חנויות/מסעדות/מספרה
	
	
	
	
	
	
	6
	6

	ללא חיוב
	
	
	
	
	
	
	
	0

	מונה גינה
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	מונה משולב
	
	
	
	
	
	
	
	0

	מונה ראשי
	4
	23
	48
	49
	
	8
	15
	147

	מונה שירותים
	
	1
	1
	
	
	
	
	2

	מוסדות בריאות עירוני
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	מוסדות חינוך עירונים
	4
	5
	14
	6
	
	1
	18
	48

	מוסדות ישיבה
	
	
	1
	
	
	
	13
	14

	מלאכה ותעשיה זעירה
	1
	
	
	
	
	
	4
	5

	מסעדות מספרה
	
	
	
	
	
	
	13
	13

	סה"כ
	20
	66
	96
	63
	0
	10
	6889
	7144


4. רשימה מעודכנת של נכסים במערכת הביוב:
2.1 [bookmark: _Toc534703017][bookmark: _Toc534704817][bookmark: _Toc534705053][bookmark: _Toc534706416][bookmark: _Toc536156886][bookmark: _Toc2643348][bookmark: _Toc2652991][bookmark: _Toc2654436][bookmark: _Toc2916546][bookmark: _Toc3005493][bookmark: _Toc3006205][bookmark: _Toc534703011][bookmark: _Toc534704810][bookmark: _Toc534705046][bookmark: _Toc534706409][bookmark: _Toc536156880][bookmark: _Toc2643342][bookmark: _Toc2652985][bookmark: _Toc2654430][bookmark: _Toc2916540][bookmark: _Toc3005487][bookmark: _Toc3006199]מצבת צינורות ביוב לפי קטרים 
	                              קווי ביוב

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	קווי פלדה

	גיל/קוטר
	160
	200
	225
	250
	280
	315
	400
	450
	500
	סה"כ

	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	126
	0
	0
	0
	126

	11
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	20
	444
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	444

	21
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	סה"כ
	444
	0
	0
	0
	0
	126
	0
	0
	0
	570

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	קווי אסבסט

	גיל/קוטר
	160
	200
	225
	250
	280
	315
	400
	450
	500
	סה"כ

	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	20
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	95

	21
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	35
	1,605
	445
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,050

	36
	40
	534
	0
	0
	495
	0
	0
	0
	0
	0
	1,029

	41
	60
	0
	0
	0
	195
	0
	0
	0
	0
	0
	195

	סה"כ
	2,234
	445
	0
	690
	0
	0
	0
	0
	0
	3,369

	












	
	
	






	
	
	
	
	
	
	
	

	
	קווי PVC

	גיל/קוטר
	160
	200
	225
	250
	280
	315
	400
	450
	500
	סה"כ

	0
	5
	39
	4,062
	81
	783
	0
	334
	200
	
	0
	5,700

	6
	10
	118
	1,762
	0
	584
	0
	167
	0
	0
	0
	2,632

	11
	15
	5,687
	860
	0
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	6,608

	16
	20
	5,251
	480
	0
	468
	0
	0
	0
	0
	0
	6,199

	21
	25
	4,335
	1,127
	0
	701
	0
	0
	0
	0
	0
	6,162

	26
	30
	262
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	262

	31
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	סה"כ
	15,692
	8,291
	81
	2,598
	0
	501
	0
	0
	0
	27,163

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PEX

	גיל/קוטר
	160
	200
	225
	250
	280
	315
	400
	450
	500
	סה"כ

	0
	5
	0
	0
	85
	0
	615
	600
	0
	350
	0
	1,650

	6
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	15
	339
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	339

	16
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	סה"כ
	339
	0
	85
	0
	615
	600
	0
	350
	0
	1,990



2.2 תחנות שאיבה 
	[bookmark: _Toc534704823][bookmark: _Toc534705059][bookmark: _Toc534706422][bookmark: _Toc536156892][bookmark: _Toc2643354][bookmark: _Toc2652997][bookmark: _Toc2654442][bookmark: _Toc2916553][bookmark: _Toc3005499][bookmark: _Toc3006211]מס
	שם התחנה
	מספר יחידות
	סוג
	נתונים טכניים של התחנות
	 
	שנת הקמה
	שנת שיקום

	
	
	
	
	מנוע
	משאבה
	
	
	

	
	
	
	
	יצרן ודגם
	הספק (כ"ס)
	יצרן ודגם
	ספיקה (מק"ש)
	גובה הרמה
	
	
	

	1
	גבעת סביון החדשה - רח' הכרמל
	2
	טבולה
	Siniaver
	30
	Flygt
	90
	23
	ציוד
	1995
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מבנה
	1995
	2018

	2
	רח' יודפת
	2
	טבולה
	Siniaver
	7.5
	Siniaver
	30
	10
	ציוד
	2002
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	מבנה
	2002
	-






2.3 מכוני טיהור
לא קיים מכון טיהור בבעלות מי-תקוה.
שירותי טיהור השפכים מסופקים ע"י איגודן (השפד"ן). 
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נספח א' דוח איכות מים לשנת 2019

בדיקות כמיה:

	מחוז/נפה
	רשות/ישוב
	ספק מים
	מספר דגימות מתוכננות
	מספר בדיקות שבוצעו לעופרת
	טווח ריכוזים (תקן 10 מק"ג/ל)
	מספר בדיקות שבוצעו לנחושת
	טווח ריכוזים (תקן 1400 מק"ג/ל)
	מספר בדיקות שבוצעו לברזל
	טווח ריכוזים (תקן 1000 מק"ג/ל)
	עופרת - אחוז ביצוע מתוכנית דיגום
	נחושת - אחוז ביצוע מתוכנית דיגום
	ברזל - אחוז ביצוע מתוכנית דיגום

	מחוז מרכז / נפתית פתח תקווה
	גני תקווה
	תאגיד - מי תקווה
	3
	3
	1.0 - 1.0
	3
	0.0 - 0.0
	3
	0.0 - 0.0
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	סה"כ לנפה נפתית פתח תקווה
	
	
	3
	3
	1.0 - 1.0
	3
	0.0 - 0.0
	3
	0.0 - 0.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	סה"כ למחוז מחוז מרכז
	
	
	3
	3
	1.0 - 1.0
	3
	0.0 - 0.0
	3
	0.0 - 0.0
	
	
	





טריהלומתנים:
תקן-ממוצע שנתי מרבי משוקלל 0.1 מג"ל
	מחוז
	נפה
	ישוב
	ספק מים
	סוג נקודת דיגום
	מספר בדיקות לביצוע לפי תוכנית הדיגום
	מספר בדיקות שבוצעו
	אחוז ביצוע לפי תוכנית דיגום
	טווח הריכוזים
	ממוצע שנתי משוקלל
	אחוז מהתקן של ממוצע שנתי
	אחוז בדיקות תקינות
	יחידות מידה

	מחוז מרכז
	נפתית פתח תקווה
	גני תקווה
	תאגיד - מי תקווה
	רשת
	1
	1
	100
	0.0005 - 0.0005
	0.0005
	0.5
	100
	מג/ל

	 
	 
	גני תקווה
	 
	 
	1
	1
	100
	0.0005 - 0.0005
	0.0005
	0.5
	100
	 

	 
	נפתית פתח תקווה
	 
	 
	 
	1
	1
	100
	 
	 
	 
	100
	 

	מחוז מרכז
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	100
	 
	 
	 
	100
	 









בדיקות מיקרו ביולוגיה:

	מחוז:
	נפה:
	רשות / אתר
	מספר בדיקות מתוכננות
	מספר בדיקות שבוצעו לפי תוכנית דיגום
	אחוז ביצוע
	סה"כ בדיקות שבוצעו (שגרתיות, נוספות, חוזרות)
	סה"כ בדיקות חריגות
	אחוז חריגה
	מספר בדיקות חריגות לאחר בדיקה חוזרת
	אחוז חריגה (לאחר בדיקה חוזרת)

	
	
	
	
	
	96-100
	90-95
	75-89
	<75
	
	
	
	
	

	מחוז מרכז
	נפתית פתח תקווה
	גני תקווה
	189
	189
	100
	
	
	
	193
	1
	0.53
	0
	0

	מחוז מרכז
	נפתית פתח תקווה
	
	189
	189
	100
	
	
	
	193
	1
	0.53
	0
	0











נספח ב' נוהל מניעת בזבוז מים

‏10 אפריל, 2019
‏ה' ניסן, תשע"ט
סימוכין: 2019 – 2606

	שם הנוהל: מניעת בזבוז מים	
	מס' הנוהל:              
סימוכין:            2606      

	 בתוקף מתאריך: ספט 2019
	הערות: גרסה 1


נוהל מניעת בזבוז מים
כללי
מטרתו של נוהל זה להגדיר את הפעולות הנדרשות למניעת בזבוז מים בהתאם לאמות מידה הנדסיות שהוציאה רשות המים.

מניעת בזבוז מים
מניעת בזבוז מים מתבצע באופן של בדיקת הפסד מים מהקניה ממקורות ולמכירה לתושבים והצרכנים  .  

פעולות לביצוע לצורך בדיקת בזבוז מים 
1. בתחילת כל חודש יקראו עובדי התאגיד את המונים של מקורות  ושל בוסטר גת רימון ואת המונים בחיבור גיבוי עם מי אוני וירשמו את הכמויות שעברו במדים
2. בתחילת כל חודש מגיע חשבון מקורות המציג את הנתונים על פי מערכת השידור של מקורות שסיפקו מים לתאגיד
3. מהנדס התאגיד ירשום את נתוני הרכישה ממקורות וישווה את הנתונים לחודש קודם ולחודש מקביל אשתקד.
4. פעם בחודשיים בעת ביצוע קריאת מונים תעביר מנהלת הגביה את סך צריכות המים של הצרכנים למהנדס.
5. המהנדס יבצע תחשיב של פחת המים (רכישה ממקורות מול מה שנקנה על ידי הצרכנים).
6. אם הפחת מעל 10 %  יבוצעו פעולות לצמצום הפחת בהתאם לאמות מידה הנדסיות
7. אם הפחת פחות מ 10% יעדכן המהנדס את המנכ"ל .
8. במידה והפחת מעל 10% במשך 3 תקופות ( 6 חודשים ) יבוצעו לפעולות יזומות לצמצום הפחת..

פעולות במקביל שמבוצעות בשוטף לצמצום פחת
1. אנשי השטח יסיירו באזור בניה של מבנים חדשים , תמ"א 38 והקמת וילות ויבדקו בשוטף שהשימוש במים מבוצע על דרך מד מים.
2. בניה של רבי קומות מדי המים של הבניה ישדרו בעזרת סלולר את הקריאות למערכת החיוב.
3. בתוכנית האב שמבוצעת על ידי מתכנן האב תבוצע התייחסות לביצוע של אזורי מדידה (DMA). 
4. התאגיד יצא במכרז לביצוע קר"מ בישוב.  כרגע בשלב בחירת זוכה.

פעולות יזומות אפשריות לביצוע במידה והפחת עלה מעל 10% לאחר התייעצות פנימית
1. יש להקים אזורי מדידה בהקדם.  בעזרת הקר"מ ייתן פתרון טוב לזיהוי מקור פחת פיזי
2. יש לבצע צילום לווין לישוב לבדיקת נזילות.
3. יש לבצע בדיקת איתור נזילות בעזרת רעש באזורים חשודים. 
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